ESCLARECIMENTO

“TOMADA DE PREÇOS N° 007/2.020”

“PROCESSO ADMINISTRATIVO: 250/2020

Araraquara, 06 de março de 2020

Tendo em vista pedidos de esclarecimentos interpostos pela empresa   Multiligth em relação ao certame cujo OBJETO é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO; ADEQUAÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO; CABINE DE FORÇA E S.P.D.A. (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS) NO TEATRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AV. BENTO DE ABREU, JARDIM PRIMAVERA, NESTA CIDADE, vimos, através deste, amparados pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, esclarecer o que segue:

1. Na planilha orçamentária referente aos itens abaixo a unidade está como verba ou conjunto, pela legislação normativa Lei 8666/93 não pode ser considerado conjunto e verba. Como devemos proceder?

Resp.: De forma geral as quantidades indicadas como verba trata-se do fornecimento por vários componentes fracionados, que não possuem referência em composição de custo do SINAPI, CPOS, e TCPO, e de difícil mensuração devido ao fracionamento e ao fato de não ter um projeto executivo. Relativo aos itens conjunto refere-se ao fornecimento de itens completos montados, considerando que em outros contratos, inclusive com a Caixa Econômica Federal são aceitos.

Anexo A:

Item 1.13 - Perfuração de vigas, lajes e paredes para passagem de eletrodutos, incluindo acabamento.

Resp.: Considerando a necessidade de furação em alguns pontos de paredes, lajes, e pisos de escada para a passagem de eletrodutos de Ø3/4”, caso necessário, considerando que não há projeto executivo das instalações. Os pontos podem ser verificados “in loco” e conforme projeto legal aprovado pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo;

Item 1.14. - Miscelâneas (fitas, presilhas, anilhas, estanho para solda, terminais, etc.).

Resp.: Material consumível que será utilizado para acabamento de terminais de cabos nas conexões em quadros de energia, emendas e acondicionamento em caixas de passagem e eletrodutos.

Item 2.8. - Perfuração de vigas, lajes e paredes para passagem de eletrodutos, incluindo acabamento.

Resp. Idem ao item 1.13.

Item 2.9. - Miscelâneas (fitas, presilhas, anilhas, estanho para solda, terminais, etc.).

Resp.: Item ao item 1.14.

Item 2.11 - Painel de acionamento completo das bombas de incêndio dotado de botoeira tipo liga/desliga na tampa de acordo com as normas da ABNT e Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, incluindo disjuntores, chaves soft star, contatores, barramentos, cabos, terminais, conectores, acabamentos e identificação interna e externa;

Resp.: Trata-se da substituição no mesmo local do painel das bombas existentes que não estão de acordo com as normas da ABNT e Corpo de Bombeiros. O painel a ser fornecido deve atender a norma ABNT e Corpo de Bombeiros para a emissão do Auto de Vistoria. Os painéis devem ser nos padrões encontrados prontos no mercado e não existe projeto executivo do painel. A condição e localização do mesmo pode ser verificada no local da obra.

Item 2.13 - Serviço de remoção de fiações elétricas, identificação de passagem de eletrodutos existentes, instalação das novas fiações em conjunto com as existentes onde necessário, intervenções necessárias na alvenaria para lançamento dos novos eletrodutos.

Resp.: Trata-se da remoção da fiação exposta existente na casa de bomba que estão em desacordo com as normas da ABNT e Corpo de Bombeiros e pode ser verificada no local.

Item 2.14 - Serviço de remoção das bombas de incêndio existentes, inclusive tubulações, válvulas e registros;

Resp.: Trata-se da remoção das duas bombas existentes no local que serão substituídas e instaladas sobre a mesma base conforme item 2.10.

Item 7.3 - Elaboração do treinamento da brigada de incêndio, juntamente com as ART das instalações dos equipamentos de proteção e combate a incêndio e referente a manutenção dos equipamentos e materiais de acabamento de acordo com ass instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, e acompanhamento das vistorias até a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

Resp.: Refere-se à solicitação do Auto de Vistoria junto ao Corpo de Bombeiros, bem como elaboração de todos os documentos necessários a emissão do Auto de Vistoria junto a autoridade de Bombeiro, conforme procedimentos administrativos previstos na legislação estadual, em especial o Decreto 63.911 de 10 de dezembro de 2018.

Anexo B:

Item 2.8. - Execução de tubulação elétrica em condulete metálico ou canaletas, incluindo curvas, caixas de passagem, eletrodutos, interligações, etc. para o sistema de iluminação e energia junto as vigas da cobertura.

Resp.: Trata-se do acondicionamento das fiações de iluminação do saguão principal que estão penduradas, em desacordo com as normas da ABT e Corpo de Bombeiros. A verificação pode ser feita no local.

Item 3.2 - Execução de reparo em luminária sobre lavatórios.

Resp.: Consiste da remoção do vidro existente no local e limpeza. Não há fornecimento de material. Caso seja necessário substituição de lâmpada a mesma será fornecida pelo contratante. Pode-se verificar no local.

Item 4.2 - Execução de reparo em luminária sobre lavatórios.

Resp.: Idem item 3.2.

Item 7.7 - Perfuração de vigas, lajes e paredes para passagem de eletrodutos, incluindo acabamento.

Resp.: Idem ao item 1.13 do Anexo A.

7.8. - Miscelâneas (fitas, presilhas, anilhas, estanho para solda, terminais, etc.).

Resp. Idem ao item 1.14 do Anexo A.

8.1. Modernização de quadro de disjuntores para 28 disjuntores, existente de acordo com a norma ABNT NBR5410, incluindo substituição de todos os suportes de disjuntores, disjuntores, barramentos de neutro e terra, interligação com o sistema de aterramento, conectores, acabamentos e identificação interna dos circuitos e externa com a indicação do nº do quadro e sinalização de advertência de acordo com as normas de segurança do trabalho e Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros.

Resp. Não existe projeto executivo dos painéis. Não serão fornecidos painéis novos neste item, apenas a substituição de seus componentes internos para adequação às normas vigentes. A conformação atual dos quadros pode ser verificada no local.

8.2. - Modernização de quadro de disjuntores para 28 disjuntores, existente de acordo com a norma ABNT NBR5410, incluindo substituição de todos os suportes de disjuntores, disjuntores, barramentos de neutro e terra, interligação com o sistema de aterramento, conectores, acabamentos e identificação interna dos circuitos e externa com a indicação do nº do quadro e sinalização de advertência de acordo com as normas de segurança do trabalho e Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros.

Resp. Não existe projeto executivo do painel. Não será fornecido painel novo neste item, apenas a substituição de seus componentes internos para adequação às normas vigentes. A conformação atual do referido quadro pode ser verificada no local.

8.3 - Fornecimento e instalação de quadro de energia aparente (áreas molhadas) completo, com disjuntor geral, barramento 100A para 16 disjuntores DR, barramentos de neutro e terra, eletrodutos em condulete galvanizado, interligação ao quadro existente, terminais, conectores, enfiação, acabamentos e identificação interna dos circuitos e externa com a indicação do nº do quadro e sinalização de advertência de acordo com as normas de segurança do trabalho e Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros.

Resp. Neste item haverá fornecimento de quadros novos, porém não existe projeto dos mesmos. Haverá a desativação dos disjuntores nos quadros existentes e execução de nova instalação aparente conforme pode ser verificado no item 7 do Anexo B. A necessidade de fornecimento de novos quadros se dá em virtude da necessidade de não se quebrar paredes e reforma civil geral do prédio, tendo em vista que os eletrodutos embutidos existentes não comportam a modernização que está sendo licitada. Os painéis serão instalados ao lado dos existentes, dos quais também terão derivação aparente.

9.1. Serviço de bomba de drenagem de águas pluviais, remoção de fiações elétricas, identificação de passagem de eletrodutos existentes, instalação das novas fiações em conjunto com as existentes onde necessário, intervenções necessárias na alvenaria para lançamento dos novos eletrodutos.

Resp.: Trata-se da remoção da fiação exposta existente na casa de bomba que estão em desacordo com as normas da ABNT e Corpo de Bombeiros e pode ser verificada no local.

9.2. - Fornecimento e instalação de quadro de energia aparente completo para comando das bombas de esgotamento sanitário, até 2 CV, incluindo sinalizadores e comandos de acionamento, supervisão na tampa do painel, bem como disjuntores, barramentos, eletrodutos em condulete galvanizado, interligações ao quadro de derivação/geral, terminais, conectores, enfiação, acabamentos e identificação interna dos circuitos e externa com a indicação da bomba e placa de advertência de acordo com as normas de segurança do trabalho e Instruções técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Resp.: Trata-se da substituição no mesmo local do painel das bombas de esgoto sanitário existentes no local que não estão de acordo com as normas da ABNT e Corpo de Bombeiros. O painel a ser fornecido deve atender a norma ABNT e Corpo de Bombeiros para a emissão do Auto de Vistoria. Os painéis devem ser nos padrões encontrados prontos no mercado e não existe projeto executivo do painel. A condição e localização do mesmo pode ser verificada no local da obra e não haverá alteração de carga.

9.3. – Fornecimento e instalação de quadro de energia aparente completo para comando das bombas de águas pluviais, até 2 CV, incluindo sinalizadores e comandos de acionamento, supervisão na tampa do painel, bem como disjuntores, barramentos, eletrodutos em condulete galvanizado, interligações ao quadro de derivação/geral, terminais, conectores, enfiação, acabamentos e identificação interna dos circuitos e externa com a indicação da bomba e placa de advertência de acordo com as normas de segurança do trabalho e Instruções técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Resp.: Trata-se da substituição no mesmo local do painel das bombas de drenagem existentes no local que não estão de acordo com as normas da ABNT e Corpo de Bombeiros. O painel a ser fornecido deve atender a norma ABNT e Corpo de Bombeiros para a emissão do Auto de Vistoria. Os painéis devem ser nos padrões encontrados prontos no mercado e não existe projeto executivo do painel. A condição e localização do mesmo pode ser verificada no local da obra e não haverá alteração de carga.

9.4. - Fornecimento e instalação de conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 3 a 20 m³/h, Hman= 13 a 5 mca, potência de 1 CV.

Resp.: Trata-se da substituição das bombas existentes no local, não havendo troca da tubulação, registros ou execução de novas bases. Pode-se verificar no local da obra.

9.6. - Fornecimento e instalação de tomada de uso geral - TUG 2P+T de 20A 110V acima da porta de entrada a altura de 2,40m para instalação de bloco autônomo conforme projeto de proteção e combate a incêndio aprovado, incluindo eletroduto tipo condulete galvanizado, caixas de passagem, conectores, terminais e acabamentos.

Resp. trata-se da derivação da rede elétrica existente na casa de máquinas para a instalação de uma luminária de emergência conforme projeto de proteção e combate a incêndio aprovado.

9.7. - Fornecimento e instalação de tomada de uso geral - TUG 2P+T de 20A 110V acima da porta de entrada a altura de 2,40m para instalação de bloco autônomo conforme projeto de proteção e combate a incêndio aprovado, incluindo eletroduto tipo condulete galvanizado, caixas de passagem, conectores, terminais e acabamentos.

Resp. trata-se da derivação da rede elétrica existente na casa de máquinas para a instalação de uma tomada próxima aos painéis das bombas para utilização de equipamentos elétricos de manutenção quando necessários.

10.1 - Limpeza de Cabine Primária.

Resp.: Trata-se da limpeza da cabine primária existente no local por equipe especializada de acordo com as normas e padrões exigidos pela concessionária de energia.

10.2. - Interligação de Gerador Diesel ao transformador do sistema de iluminação existente, incluindo eletrodutos, eletrocalhas, conduletes, suportes, caixas de passagem, cabos, terminais, conectores, etc.

Resp.: Trata-se da execução de infraestrutura dentro da Cabine primária para interligação futura de grupo gerador diesel.

10.3. Manutenção e teste de chaves, disjuntores, comandos, bem como sinalização e adequação de Cabine Primária.

Resp.: Trata-se da verificação de testes da cabine conforme normas e padrões exigidos pela concessionária de energia e caso necessário algum tipo de manutenção, visto que a cabine está funcionando normalmente. Pode-se verificar no local as condições atuais.

11.3. - Interligação com a rede interna, incluindo interruptores, caixas de passagem, conetores e acabamentos.

Resp.: Considerando que as ligações existentes entre o cabeamento do sistema existente e o novo podem ter alguma incompatibilidade, estamos considerando a substituição parcial dos cabos e interruptores desde os existentes até a caixa de passagem mais próxima, sendo que se pode verificar no local as condições atuais.

12.8. - Medição das continuidades da estrutura existente.

Resp.: Este item trata dos ensaios necessários para medição do sistema de aterramento conforme as normas da concessionária e da ABNT em vigor. Não há fornecimento de material.

13.3 Fornecimento de ART das instalações elétricas, sistema de SPDA, preenchimento dos anexos necessários a solicitação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Resp.: Trata-se verba para cobrir os custos de emissão das ART’s necessárias, bem como custos de despachante, se for o caso para tramitação e acompanhamento das solicitações junto ao Corpo de Bombeiros.

14.7. - Perfuração de vigas, lajes e paredes para passagem de eletrodutos, incluindo acabamento.

Resp.: Idem ao item 1.13 do Anexo A.

14.9 - Luminária tipo bloco autônomo LED 200 Lumens, bateria de lítio 3,7V, IP20, autonomia mínima de 2 horas.

Resp.: O item não está indicado como verba e sim em peças, no caso, 131 peças. Acredito que o interessado quis se referir ao item 14.8 que tem resposta no item 1.14 do Anexo A.

2. O arquivo Anexo VII – PLANTAS.dwf não está abrindo, favor encaminhar o arquivo em dwg.

Resp.: O arquivo em questão é o aprovado pelo corpo de bombeiros e é somente de visualização. O interessado deverá baixar o visualizador gratuito fornecido pela Autodesk® ou outro equivalente. O visualizador permitir obter medidas, zoom entre outras ferramentas, somente não permite a alteração nos desenhos e plantas.

Sem mais para o momento, para as nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

JOESER DOMINGOS CORREA

Comissão Permanente de Licitação

Presidente